## Slide 1: Fonctionnement du chauffage de la Résidence Les Eaux Vives

## Slide 2: Plan d’implantation de la chaufferie et des sous-stations

## Slide 3: Schéma de principe chaufferie (PRIMAIRE)

## Slide 4: Réseau primaire et secondaire de la résidence

## Slide 5: Schéma de principe Sous-Station (SECONDAIRE)

## Slide 6: Plan de principe réseau distribution gaine palière

## Slide 7
Descriptif sommaire du fonctionnement de l’installation:
A partir de la chaufferie (réseau primaire), les chaudières gaz chauffent l’eau, la pompe primaire fait circuler le fluide jusqu’aux sous-stations de la résidence.
Depuis les sous-stations (réseau secondaire), une pompe fait circuler le fluide chauffé jusqu’aux gaines palière situées dans les étages des bâtiments. Celles-ci étant équipées de vanne d’équilibrage permettant de régler le débit chauffage dans les serpentins.
La température de l’eau circulant dans les serpentins de chauffage est fonction de la température extérieure.

## Slide 8: L’équilibrage
A propos des nouveaux organes de réglage (vannes d’équilibrage):
Contribue grandement à l’équilibrage de l’installation chauffage
Equipée de prise de mesure permettant de lire à l’aide d’un équipement de mesure certifié les informations suivantes:
      Débits
      Température du fluide
      Pertes de charge
Permet un réglage précis pour équilibrer le débit d’eau par émetteur (plancher chauffant)
Le résultat d’un équilibrage:
Grâce au réglage effectué sur les vannes d’équilibrage, cela permet l’homogénéisation des températures au niveau de chaque panneaux de sol
Prise de mesure
Vanne TA type Compact-P
Réglage du débit

## Slide 9: Schéma explicatif répartition 1/3 PLANCHER ET 2/3 PLAFOND

## Slide 10: Méthode d’équilibrage